國立臺灣大學能源管理專案會議98年第23次會議紀錄

- 開會時間：98年10月6日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：李專員明禮    								記錄：劉原吉

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「節能燈具」：

（1）「路燈節能更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：已告知承辦商於舟山路，先行裝置一盞色溫燈符合環境需求，並預定下週(10月12日)開始執行安裝。

結論：

1、更換前測Lux與更換後對比。

2、請附更換順序圖

3、檢討整體照明

(2)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：

1、請開口契約廠商分區檢查路燈之漏電斷路器，以確保本校師生安全。

2、迴路控制箱預定於11月7日完工，至今(98年10月6日)止，預定進度50%，實際進度亦達50%。

結論：路燈之安全迴路控制箱更新案遇天候不佳，請依契約執行，並掌握施工進度及安全。

2、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：

1、大一女A及B棟電力規劃及分戶已納入全校高壓配電站更新工程內(一期)，並提送台電公司圖審中。

2、椰林大道以北之電力規劃及分戶，將配合全校高壓配電站更新工程(二期)，技服預定10月底提送發包圖。

結論：請持續辦理。

3、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：

1、校總區各系館裝設電錶工程未改善完成事項(宜碩公司承攬)案：

複驗疑義屬技服澄清部分，工研院已來函澄清，正待  鈞長核示中(正於會計室審查)。

2、建置整合電力監視系統(工研院承攬)案：

工研院承辦人於10月5日至本股研討草稿內容，俟該院林主任及吳主任核定，即同意發文澄清。

3、新增電錶：

依宜碩公司、洛克威爾國際股份有限公司兩家公同意報價，九鼎公司尚未至本校會勘，辦理新增電表為：一號館(戲劇與植微)、二號館(奈米.物理..)、地科大樓、天文數學大樓(天文、數學、營繕組..)、男13舍、華銀地下室司機室生技中心宿舍、水源圖書館、育成中心等館舍。

結論：

1、請持續追蹤。

2、請持續追蹤。

3、請持續追蹤。

4、「館舍節電」：

（1）「生命科學館空調更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：將於10月8號議價，如議價完成，預定於10月12~13日到校裝設量測器具。

結論：請持續辦理。

（2）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：

1、教育部來函有關承商提出疑義，已於10月1日提出函稿，正待核示中。

2、技服已完成審核承商開工事宜轉送本校核定，軟體監控系統已於9月25日辦理展示說明會及材料資料備查。

結論：

1、請持續辦理。

2、有關材料部分，請技服(佑明電機)確實審查。

(3)「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

進度：已於10月2日召開追蹤會議。

結論：

1、本案結案。

2、持續觀察本案館舍節電成效，視必要召開追蹤會議。

3、尚未完成改善項目仍列入追蹤處理。

（二）其他節能案件：

（1）「電號功率因數改善案」：由孫幹事文山主辦

進度：有關本案暫不需施作或自行施作部分說明如下：

1、將配合全校高壓變電站工程一併改善站別：男四舍、昆蟲館、地質系、園產加工館、機械系、畜產。

2、已自行改善完成站別：體育館。

3、男4舍等10處配電站電容器更新工程案已於10月1日驗收。

4、因本案已電話通知廠商了解有關生技中心與農業昆蟲館配電站功因維持不變事宜，並請本校高壓配電站維護廠商協助前往瞭解。

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

（2）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：已提報正簽辦中，植物標本館、一號館後面溫室增設水表及用水抄表(如附件)改由每週登記乙次。

結論：請持續追蹤

（3）「行政大樓冷氣監控案」：由王佐理員正評主辦

進度：監控系統已修正並增列功能，目前已辦理驗收。

結論：請持續追蹤測試結果。

(4)「T5燈具租賃案」：由劉幹事原吉主辦

進度：管理學院T5燈具請購案，經今日(10月6日)追蹤，正於總務處採購組會辦中。

結論：有關總圖書館已裝設之燈具照度過高之問題，已請廠商(德欣科技)會同總圖書館現場會勘解決。並請事先因應管院裝設是否將面臨相同問題。

(5)「學生宿舍熱泵系統」：由楊佐理員慶國主辦

進度：本案進度說明如次：

1、廣知10月5號來函以確認採用(ESCO)節能績效方案執行本案。

2、10月5號來函已明列男五、研一男、研一女、國青舍等四舍為第一階段改善汰換標的。

3、其中研三(國青)舍部分已向內政部建築研究中心另案申請輔助，如獲輔助，另案進行。

4、廣知來函所列之各舍改善可需經費及技服費用之計算方式如附件，擬下週提請廣知來訪會議說明為何採用ESCO及各系統設置費及技服費。

結論：請持續辦理。

(6)「中央監控系統介面平台功能規範」：由王佐理員正評主辦

進度：綠基會預定於10月6日提供通訊協定規範。

結論：儘速召開規範審查議會確定本校監控系統通訊協定規格。

(7)「數位電錶與高壓變電站更新工程介面」：由孫幹事文山及王正評合辦

進度：10月3、4日(星期六、日)農化新館室外站更新，惟因雨致電錶及網路訊號無法正常傳輸，俟放晴後查修，以利安全。

結論：請廠商(華城)儘速修復完畢。

(8)「戶外游泳池熱水系統」：由楊佐理員慶國主辦

進度：本案簽出於後送傳至體育館，經追蹤後得知已於9月28日09:06:28送至體育館彙整後，經追蹤後得知體育組組長目前正在簽辦中。

結論：請持續追蹤辦理。

(9)有關內政部建築研究所委託財團法人台灣建築中心辦理「綠建築更新診斷與改造計畫」暨「建築能源效率提升計畫」輔助申請案：               由劉幹事原吉主辦

進度：本案已於9月25日校總字第0980039273號函發申請，俟審查結果續辦。

結論：請持續追蹤。

(10)委託綠基會辦理本校第3階段建物節能評估案：       由劉幹事原吉主辦

進度：綠基會於10月2日(星期五)下午4時與本校能源小組進行討論，綠基會依會中討論撰寫期末報告。

結論：請持續辦理。

六、散會