國立臺灣大學能源管理專案會議98年第25次會議紀錄

- 開會時間：98年10月20日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「節能燈具」：

（1）「路燈節能更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：預定進度10%、實際進度5%。廠商因備料不及，預定11月1日開始趕工，並預定於11月20日前安裝完畢，預定工期至11月29日完工。

結論：確定掌握進度及注意施工安全

(2)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：

1、已於10月19日經與路燈維護開口廠商會商，指定專人依區塊逐次檢查，並安裝漏電斷路器。

2、迴路控制箱預定於11月7日完工，至今(98年10月20日)止，預定進度85%，實際進度亦達85%。

結論：路燈之安全迴路控制箱更新案如遇天候不佳，請仍依契約執行，並掌握施工進度及安全。

2、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：

1、大一女A及B棟電力規劃及分戶已納入全校高壓配電站更新工程內(一期)，並提送台電公司圖審中。

2、椰林大道以北之電力規劃及分戶，將配合全校高壓配電站更新工程(二期)，技服預定10月底提送發包圖。

結論：請持續辦理。

3、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：1、校總區各系館裝設電錶工程未改善完成事項(宜碩公司承攬)案：

承商已辦理請款中。

2、建置整合電力監視系統(工研院承攬)案：

工研院承辦人已提送草稿修正版內容，已於10月18日電郵請工研院再依意見，重新提送。

3、新增電錶：

華銀地下室司機室生技中心宿舍預定11月5日辦理停電施作。

結論：1、本案驗收證明單如核定後即結案。

2、請持續追蹤。

3、請持續追蹤。

4、「館舍節電」：

（1）「生命科學館空調更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：

1、目前持續蒐錄量測資料，預定11月初完成分析。

2、空調設備改善，已請技師(廣知)提服務建議書採限制性招標簽呈核示。

結論：請持續精確完整蒐集基準值資料。

（2）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：

1、教育部來函有關承商提出疑義，文書組已於10月12日掛號寄出，至今尚未收到回覆。

2、本週監控I/O表、施工圖及監控設備訂購、軟體程式設計等施作。

結論：

1、請持續辦理。

2、請技服(佑明電機)依本校送審程序，確實審查。

（二）其他節能案件：

（1）「電號功率因數改善案」：由孫幹事文山主辦

進度：有關本案暫不需施作或自行施作部分說明如下：

1、將配合全校高壓變電站工程一併改善站別：男四舍、昆蟲館、地質系、園產加工館、機械系、畜產。

2、已自行改善完成站別：體育館

3、男4舍等10處配電站電容器更新工程案已於10月1日驗收。

4、因本案已電話通知廠商了解有關生技中心與農業昆蟲館配電站功因維持不變事宜，並請本校高壓配電站維護廠商協助前往瞭解。

結論：請持續辦理並追蹤說明生技中心及昆蟲館未能改善之原因。

（2）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：經比價由亞聯水電工程依合理價承攬農產品展示中心、小小福、機械各館之水電增設施作。

結論：請持續追蹤

（3）「行政大樓冷氣監控案」：由王佐理員正評主辦

進度：承商正辦理請款中。

結論：待驗收後結案並請解除列管。

(4)「T5燈具租賃案」：由劉幹事原吉主辦

進度：管理學院T5燈具請購案原案俟明(99)年再行辦理。

結論：本案結案。

(5)「學生宿舍熱泵系統」：由楊佐理員慶國主辦

進度：

1、於10月15日前往台北科技大學，參訪該校以ESCO方式辦理之宿舍裝設熱泵案，其設置已逾1年，並已作效率驗證，其效率為較採用前節省75%。

2、其驗證方式係採用電腦系統每分鐘偵測紀錄一次，於一年期滿後，由技服依實際與書面進行專驗証，並採用月季半年度方式持續驗証，亦指採長期連續圖控紀錄方式驗證，取其平均值。

3、經評估後採ESCO方式辦理可行性頗高，唯為避免爭議須將節能效率量測方式「基準線量測方式」改善前後效率值等列於合約中。

4、驗證方式採用財團法人綠色基金會節約能源中心，熱水加熱系統汰換為熱泵系統之節能績效量測與驗證方法辦理。

5、ESCO節能改善應將各方因素放入合約內，含耗材、結構安全評估等全責方式辦理，如結構經評估不可行時，應註明僅給付結構評估之款項。

6、本校熱泵系統原則建議研一男舍先行辦理，建議採用方式以租賃方式辦理，並納入ESCO節能保證精神，其作法為：先訂定能源節約標準計算基準線，再依每月或計年度量測驗證結果給付(設備租賃費及維護費)，如驗證結果未達基準線則依未達成之百分比扣減給付費用。未給付之費用則延長合約時間直至費用給付完成終止，以確保學校之權益並落實廠商之維護積極態度。

結論：請持續辦理。

(6)「中央監控系統介面平台功能規範」：由王佐理員正評主辦

進度：台灣綠色生產力基金會修定提報初稿規範為10月23日。

結論：請持續追蹤。

(7)「數位電錶與高壓變電站更新工程介面」：

由孫幹事文山及王正評合辦

進度：

1、2D站數位電錶目前已恢復通訊功能

2、高壓變電站更新工程，目前正持續進行中，後續如與數位電錶產生施工界面，藉時再個案追蹤。

結論：本案於確認該站電錶正常後結案。

(8)「戶外游泳池熱水系統」：由楊佐理員慶國主辦

進度：

1、本案於9月21日經會簽會計室表示，本案費用並非以頂尖計畫經費支付，經核示需請體育室自籌經費，俟來源確定後自行辦理。

2、體育室於10月12日會簽陳請教務處補助相關費用，至10月20日查詢，目前尚由教務處簽核中。

結論：請持續追蹤。

(9)有關內政部建築研究所委託財團法人台灣建築中心辦理「綠建築更新診斷與改造計畫」暨「建築能源效率提升計畫」輔助申請案：            由劉幹事原吉主辦

進度：本案已於9月25日校總字第0980039273號函發申請，係台灣建築中心審查結果續辦。

結論：請持續追蹤。

(10)委託綠基會辦理本校第3階段建物節能評估案：       由劉幹事原吉主辦

進度：綠基會於10月2日(星期五)下午4時與本校能源小組進行討論，綠基會依會中討論撰寫期末報告。

結論：請持續追蹤。

六、散會