國立臺灣大學能源管理專案會議98年第20次會議紀錄

- 開會時間：98年9月15日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：李專員明禮    								記錄：劉原吉

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「節能燈具」：

（1）「路燈節能更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：已於9月15日上午開標。開標結果由於江陵機電公司之投標價低於底價80%，本校依規定限期於9月21日前繳交差額保證金，若如期繳納，則將予決標，並預訂於9月21日召開協調會議。

結論：請持續辦理。

(2)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：

1、有關路燈燈桿編碼方式，經與本組確認，依盤名、迴路箱及燈號進行編碼(xx-xx-x)。

2、迴路控制箱預定於11月7日完工，至今（98年9月15日）日止，預訂進度10%，惟實際進度已達11%。

結論：路燈之安全迴路控制箱更新案，請依契約執行，並掌握施工進度及安全。

2、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：於98年9月10日再次至台電公司與承辦人討論，希望將配電站原擬規劃位置，改設置於大一女舍地下室(台電變電室旁)，惟其表示需再增加4m*5m或5m*5m之空間，若將增設之空間改置於目前台電變電室旁，設計單位表示，需辦理室內裝修送審事宜。

結論：請持續辦理。

3、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：

1、校總區各系館裝設電錶工程未攺善完成事項（宜碩公司承攬）案：複驗疑義屬技服澄清部分,工研院已來函澄清，正待 鈞長核示中。

2、建置整合電力監視系統（工研院承攬）案：本工程驗收延宕,已於9月14日與工研院承辦人研討結案方式，初步請工研院說明辦理北區電表（晉財公司）測試至今之現況並提報校方同意後再依程序補辦驗收。

3、「校總區南區電力監測系統建置採購工程契約書」第一次後續擴充勞務採購（駿達公司承攬）：已驗收完成，正辦理請款中（經詢問尚未付款）。

4、新增電錶（宜碩公司承攬）：新增電表（一號館(戲劇與植微)、二號館(奈米.物理.....)、地科大樓、天文數學大樓(天文、數學、營繕組...)、男13舍、華銀地下室司機室生技中心宿舍、水源圖書館、育成中心）等館舍報價，已安排九鼎及洛克威爾國際股份有限公司兩家公家至本校會勘並報價。

結論：

1、請列管各電錶斷訊(或異常)時間、原因、應負責廠商、完成修復時間等，以明責任及廠商維護成效。

2、請營繕組與工研院補充(或釐清)遲延完工之理由，以利結案。

3、併入第1項觀察已安裝電錶之穩定性。

4、新增電錶案請繼續追蹤。

4、「館舍節電」：

（1）「生命科學館空調更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：北科大柯明村副教授已提出本案「基準線建立」之計畫書及報價，已簽辦擬採限制性招標，目前呈核中，預訂工期約3個月。

結論：請持續辦理。

（2）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：於9月15日上午10時40分開標，得標廠商為永錄自動化股份有限公司。

結論：本組會議持續追蹤。

（3）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

進度：尚有計資中心未提出改善情形，俟其提出後，即可召開會議檢討。

結論：請安排時間開會，並積極與計資中心聯繫於開會前以提出說明，俾檢討各館舍改善情形。

（二）其他節能案件：

（1）「電號功率因數改善案」：由孫幹事文山主辦

進度：原規劃男四舍、昆蟲館、地質系、園產加工館、機械系熱工實驗室、動科系等6處配電站電容器更新工程(整站更新)，為避免重覆施作，故前述6處配電站電容器更新擬減項施作，另體育館配電站電容器更新，已自行先更新完成。廠商已提出完工資料，預定10月1日辦理驗收。

結論：請持續辦理。

（2）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：目前另增設水表部分，正辦理比價中，另附已設水表(如附件一)。

結論：請持續辦理。

（3）「行政大樓冷氣監控案」：由王佐理員正評主辦

進度：驗收缺失需量控制改善，預定9月20日改善完成。

結論：請持續追蹤。

(4)「T5燈具租賃案」：由劉幹事原吉主辦

進度：總圖書館採購593盞T5燈具案，已完成議價程序，近期內即將施作。另管理學院T5燈具請購案，目前正由管院重新簽辦中。

結論：請持續追蹤。

(5)「學生宿舍熱泵系統」：由楊佐理員慶國主辦

進度：已於9月11日與廠商(廣知)針對租賃及節能績效保證合約(ESPC)評估案討論，廠商(廣知)預訂於9月29日提列評估報告。

結論：請持續辦理。

(6)「中央監控系統介面平台功能規範」：由王佐理員正評主辦

進度：9月10日研討該規範大綱請綠基會增列「權限安全控管設定模式」及「資料維護」兩項功能（如附件二）。

結論：請持續辦理。

(7)「數位電錶與高壓變電站更新工程介面」：由孫幹事文山主辦

進度：宜碩公司同意配合提供技術支援及協助（與本校無契約）。

結論：請技服(台灣世曦)於各變電站施工前，先邀集華城及宜碩確認電錶拆裝前後銜接事宜，確保施工前後電錶之恢復及正確，如有造成斷訊或錯誤，即追究缺失責任。

(8)「戶外游泳池熱水系統」：由楊佐理員慶國主辦

進度：本案係本次會議增列項目。

結論：請持續辦理。

(9)有關內政部建築研究所委託財團法人台灣建築中心辦理「綠建築更新診斷與改造計畫」暨「建築能源效率提升計畫」補助申請案：

進度：經彙整96、97年經節能評估之10棟館舍之建議改善項目，簽請由總圖書館、研三舍及公衛學院代表本校申請。

結論：請列入管理。

(10)委託綠基會辦理本校第3階段建物節能評估案：

進度：綠基會初步已完成綜合體育館、化學館、資工館、土研館、學生活動中心等初步評估，擬安排於10月2日(星期五)與本校能源小組進行討論。

結論：請列入管理。

六、散會

附件一

附件二