國立臺灣大學能源管理專案會議98年第2次會議紀錄

- 開會時間：98年3月24日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：總務處李專員明禮          記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：總務處營繕組黃技正英彬、張股長志新、林佐理員金生、王技士可欣、王佐理員正評、邱佐理員鵬仁、沈幹事之煥、劉幹事原吉、孫幹事文山(請假)

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「智慧電網」：由林佐理員金生主辦。

結論：請以書面說明與陳發林教授之聯繫結果，並呈核。

2、「節能燈具」：

（1）「室內節能燈具更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

結論：請於下次會議提出行政大樓第2會議室燈具加裝反射板之改善成果報告。

（2）「路燈節能更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

進度：本案已於98年3月16日與黃秉鈞教授開會討論，並依會議決議，另案簽辦。並於舟山路駐警隊附近及水杉道工綜前安裝最新研發之LED路燈100W及150W各乙盞測試。

結論：奉核後依指示辦理。

（3）「廁所改裝感應式燈控開關」：由王佐理員正評主辦

進度：已請承商至現場會勘，預定於4月9日先行施作農化新館1F廁所，俟符合需求，再逐樓施作。

結論：請於98年4月底前，以小額修繕方式完成農化新館東西側廁所改善案。

(4)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：本案為本次會議新增辦理事項。

結論：請儘速建立本校戶外照明資料庫，包含數量、位置、燈箱開關位置及控制範圍等，其範圍除地底燈外之所有戶外照明，並區分高1公尺以上之路燈及高1公尺以下之庭園景觀燈與崁燈，並於98年4月底前提出相關資料。

3、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

結論：本案已於98年2月26日與本小組指導委員劉教授志文開會研商，另預計於98年3月26日與臺灣世曦公司進行議價程序後委託辦理，本案用電計畫書預訂98年4月7日送審。

4、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：南、北區電表已完工，目前辦理電表用電資料核對，並依徐專門委員指示辦理本校路灯迴路及地下停車場電表增設案。

結論：請持續辦理。

5、「館舍節電」：

（1）「電梯節能」：由劉幹事原吉主辦，邱佐理員鵬仁配合

進度：目前正清查本校「具2部以上電梯集中於同處」  之館舍清單，並研擬電梯節能措施。

結論：請儘速辦理。

（2）「生命科學館空調更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

進度：請空調技師依現場情形重新檢討空調配置。

結論：請約生命科學館人員共同會商討論。

（3）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

結論：請另約生命科學館人員共同會商討論。

（4）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

進度：委託綠基會辦理之97年4棟館舍節能評估報告已完成期末報告，現正依本校意見修正中。預計近期完成提出。另委託工研院及綠基會辦理之6棟館舍改善情形，正持續追蹤。

結論：未來如召開辦理成果改善追蹤會議時，應邀請綠基會列席指導。有關工研院及綠基會辦理之6棟館舍改善情形，並定期追蹤，俾了解其改善情形。

（二）「其他」：

（1）「電號契約容量調整案」：由劉幹事原吉主辦

進度：本校校總區高壓電號（31筆）、低壓需量制電號(6筆)共計37筆。經檢視，契約容量調降者有12筆(計調降1,693瓩)，調升者有11筆(計調升770瓩)，其餘14筆本次不予調整。已於98年3月18日簽辦。

結論：本案請持續辦理，於98年4月底完成。

（2）「電號功率因數改善案」：由劉幹事原吉主辦，並請各責任區配合辦理

進度：目前已整理功因低於95者電號，高壓共計12筆，低壓共計2筆。其中，高壓低於90者有研三舍(00-85-5795-11-7，有電容器，未接線)、獸醫三館7~9樓(00-85-7130-71-0、有電容器5盤，其中3盤故障)、生技中心(00-85-7518-11-5，有電容器3盤，其中1盤故障)、熱工實驗室(00-85-9590-11-8，有電容盤，未接線)、昆蟲館(00-85-9597-11-5，有電容盤，未接線)，並將上述資料提供本組水電股派員清查中。

結論：本案請洪佐理員正德主辦，並依整理之資料，請廠商儘速清查回報。

（3）「節能改善經費補助原則」：由劉幹事原吉主辦

進度：已於98年3月17日開會討論，已於今日（98年3月24日）簽辦。

結論：請持續辦理。

（4）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：已查出12處。

結論：請持續辦理。

（5）「行政大樓冷氣監控案」：由王技士可欣主辦

進度：已於98年3月18日請技服廠商提出效益說明，並於今日（98年3月24日）完成報告，擬於彙整理後，再行簽辦。

結論：請儘速辦理，俾於夏季來臨前啟用。

六、散會