國立臺灣大學能源管理專案會議98年第17次會議紀錄

- 開會時間：98年8月11日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：李專員明禮    								記錄：劉原吉

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「節能燈具」：

（1）「路燈節能更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：LED案簽請發包股辦理發包事宜。

結論：本案簽請核可後，立即辦理發包事宜。

(2)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：

1、與技服就路燈燈桿之編碼方式、資料庫中有關各路燈之瓦數討論確認。

2、路燈之迴路控制箱更新案，已於7月30日決標，廠商於8月7日將標準盤箱樣本送核，預定於11月7日完工。

結論：

1、請儘速確認。

2、路燈之迴路控制箱更新案，請依契約執行。

2、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：相關疑義內容已與技服釐清。

結論：請持續辦理。

3、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：1、生科館、明達館、國發、新聞、社會等三所地下停車場、法律學院新大樓含地下停車場及土木新館等新增電錶參數設定已完成。

2、電力監視系統遭駭客入侵破壞資料庫，經宜碩公司送至原廠搶修，已於8月6日重新設定完成。惟8月7日圖控軟體參數無法設定，造成系統無法讀取，預定8月13日修復。

結論：請宜碩及工研院於1週內就電力監視系統遭駭客嚴重破壞之證據、無法立即修復之理由及本系統設計有無瑕疵等問題，提出書面報告。

4、「館舍節電」：

（1）「生命科學館空調更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：預定8月17日(星期一)上午9時30分邀請廣知工程科技股份有限公司、佑明工程顧問公司、德欣科技股份有限公司(以下簡稱德欣科技)及生科院共同討論。

結論：請持續追蹤。

（2）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：中央監控系統更新工程，正安排發包作業前資料整理。

結論：請持續辦理。

（3）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

進度：預訂98年8月21日向總務長簡報。

結論：除向總務長簡報外，並請持續追蹤各館舍改善成果。

（二）其他節能案件：

（1）「電號功率因數改善案」：由孫幹事文山主辦

進度：廠商已於98年7月22日開工，工期為30個日曆天，預定8月21日完工，目前設備資料送審中。

結論：請持續辦理。

（2）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：其他區域另請承包商報價，俟簽准後再辦理施工。

結論：請補充已裝設水錶館舍之效益分析。

（3）「行政大樓冷氣監控案」：由王佐理員正評主辦

進度：行政大樓及農化新館冷氣機之監控系統，預定8月12日辦理驗收。

結論：請持續辦理。

(4)「T5燈具租賃案」：由劉幹事原吉主辦

進度：德欣科技於8月10日提出本案契約草案修正版及修正後之燈具租賃單價(如附件)。

結論：請德欣科技依本次會議討論修正契約內容，以每度2.97元電費預估租賃單價。

(5)「學生宿舍熱泵系統」：由邱佐理員鵬仁主辦

進度：預定98年8月24日請技服（廣知公司）就租賃、分期付款、ESCO等方案之可行性進行報告。

結論：本案依租賃方式辦理，請繼續委託技服協助本校辦理熱泵系統之租賃案及後續驗證機制至該項工程順利招商。

(6)「中央監控系統介面平台功能規範」：由王佐理員正評主辦

進度：已請發包股辦理委託契約書作業，預定8月20日辦理議價。

結論：請持續辦理。

六、散會