國立臺灣大學能源管理專案會議98年第22次會議紀錄

- 開會時間：98年9月29日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：李專員明禮    								記錄：劉原吉

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「節能燈具」：

（1）「路燈節能更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：擬定更換順序，另與校規小組討論路燈之色溫，俾與現況結合。至拆除之舊燈頭，將詢問山地農場及其他有需求之單位使用，如有損壞或狀況較差者，留下燈泡備用，燈殼則依程序報廢

結論：請持續辦理。

(2)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：

1、另案簽請開口契約廠商分區檢查路燈之漏電斷路器，以確保本校師生安全。

2、迴路控制箱預定於11月7日完工，至今（98年9月15日）日止，預訂進度35%，惟實際進度僅達30%，稍有延宕。

結論：路燈之安全迴路控制箱更新案，請依契約執行，並掌握施工進度及安全。

2、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：依技服單位(台灣世曦)評估後，送審，大一女A、B舍室內裝修部分，僅需檢討地下室。

結論：請持續辦理。

3、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：

1、校總區各系館裝設電錶工程未攺善完成事項（宜碩公司承攬）案：複驗疑義屬技服澄清部分，工研院已來函澄清，正待  鈞長核示中(正於會計室審查)。

2、建置整合電力監視系統（工研院承攬）案：已於9月29日安排工研院林主任及吳主任至本校協調本案驗收事宜。

3、「校總區南區電力監測系統建置採購工程契約書」第一次後續擴充勞務採購（駿達公司承攬）：已驗收完成，出納組已付款。

4、新增電錶：辦理新增電錶比價中﹝1號館(戲劇與植微)、2號館(奈米物理)、地科大樓、天文數學大樓(天文、數學、營繕組)、男13舍、華銀地下室司機室、生技中心宿舍、水源圖書館、育成中心﹞

結論：

1、請持續追蹤。

2、請持續追蹤。

3、俟付款完畢，即可結案。

4、請持續追蹤。

4、「館舍節電」：

（1）「生命科學館空調更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：有關「基準線建立」案，發包股訂於10月8日進行議價，預訂工期約3個月。

結論：請持續辦理。

（2）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：教育部來函有關承商提出疑義，技服來函澄清因部份意見尚待修正，故迄今尚未提送。

結論：請技服(佑明電機)於9月30日上班前提出。

（3）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

進度：預訂於10月2日下午2時召開追蹤會議。

結論：請持續辦理。

（二）其他節能案件：

（1）「電號功率因數改善案」：由孫幹事文山主辦

進度：

1、因部分電號配合高壓變電站工程施作，故本次已施作之站別分別為：生科館配電站(功因由91提升至94)、生技中心配電站(功因維持91)、農業昆蟲館配電站(功因維持95)，預訂於10月1日辦理驗收。

2、有關各站施作項目(如附件一)，因本案無技服，已電話通知廠商就生技中心與農業昆蟲館配電站功因維持不變，請本校高壓配電站維護廠商前往瞭解並尋求改善方式。

結論：請持續辦理。

（2）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：增設水表部分（如附件二），已提報簽核中。

結論：請持續追蹤。

（3）「行政大樓冷氣監控案」：由王佐理員正評主辦

進度：監控系統修正、增列功能，目前測試良好。

結論：請持續追蹤測試結果。

(4)「T5燈具租賃案」：由劉幹事原吉主辦

進度：管理學院T5燈具請購案，經今日(9月29日)追蹤，正於會計室基金組會辦中。

結論：請持續追蹤。

(5)「學生宿舍熱泵系統」：由楊佐理員慶國主辦

進度：目前請廣知確認本案採租賃或ESCO方式辦理，並擬於第1階段評估之各宿舍中，挑選所需經費於100萬元以下之案件，優先辦理。

結論：請持續辦理。

(6)「中央監控系統介面平台功能規範」：由王佐理員正評主辦

進度：台灣綠色生產力基金會預定於10月6日提供通訊協定規範。

結論：請持續辦理。

(7)「數位電錶與高壓變電站更新工程介面」：由孫幹事文山與王佐理員正評合辦

進度：宜碩公司同意配合提供技術支援及協助（與本校無契約）。

結論：請技服(台灣世曦)於各變電站施工前，先邀集華城及宜碩確認電錶拆裝前後銜接事宜，確保施工前後電錶之恢復及正確，如有造成斷訊或錯誤，即追究缺失責任。

(8)「戶外游泳池熱水系統」：由楊佐理員慶國主辦

進度：本案已簽出，經今(9月29日)追蹤，已簽回體育室彙整中。

結論：請持續辦理。

(9)有關內政部建築研究所委託財團法人台灣建築中心辦理「綠建築更新診斷與改造計畫」暨「建築能源效率提升計畫」補助申請案：由劉原吉主辦

進度：申請表格會辦圖書館、學務處(研三舍)及公衛學院中，預計本週發文。另因研三舍業經廣知工程科技股份有限公司於「學生宿舍熱泵系統」可行性評估案已有初步資料，擬請廣知協助加強研三舍之申請內容，未來如進一步獲得全額補助，則另案簽請核准由其協助制作相關招標規範文件。

結論：請列入管理。

(10)委託綠基會辦理本校第3階段建物節能評估案：由劉原吉主辦

進度：綠基會預定於10月2日(星期五)下午2時與本校能源小組進行討論。

結論：請列入管理。

六、散會