國立臺灣大學能源管理專案會議98年第28次會議紀錄

- 開會時間：98年11月17日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：

(1)、預定進度85%、實際進度85%，正積極辦理以符合預定進度。

(2)、舟山路燈色溫值，因本校校規小組表示希望色溫愈接近現況為佳，故擬待11月23日江陵(廠商)提出是否可符合色溫要求燈之可行評估結果，再行研議是否辦理部分驗收。

結論：請掌握進度及注意安全。

2「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：

進度：

(1)、經技師提出報告，仍有資料不全及軟體運用上缺失已請技師於11月24日修改後再報告提出成果。

(2)、路燈迴路控制箱更新：已完工排驗收。

結論：

(1)、請持續更新以確保資料庫正確。

(2)、請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：

(1)、持續蒐錄量測資料，預定99年1月初完成分析。

(2)、生科相關空調設備改善，廠商(廣知)所送服務建議書已呈報議價簽約。

結論：

(1)、請持續精確完整蒐集基準值資料。

(2)、俟資料完整後，再行辦理招標事宜。

孫幹事文山主辦專案部分：

1「電力規劃及分戶」：

進度：

(1)、椰林大道以南部份：技服已將大一女配電站變更資料提出，將納入全校高壓配電站更新工程一期變更範圍內，目前正依提送之變更資料審查中，預定11月18日辦理現場會勘。

(2)、椰林大道以北部份：圖說資料技服單位已於10月30日提送，審查意見已於11月16日告知技服單位。結論：請持續辦理。

2「電號功率因數改善案」：

進度：有關本案暫不需施作或自行施作部分說明如下：

(1)、將配合全校高壓變電站工程一併改善站別：男四舍、昆蟲館、地質系、園產加工館、機械系、畜產系。已自行改善完成站別：體育館

(2)、男4舍等10處配電站電容器更新工程案其中之生科館、生技中心、農業昆蟲館３處配電站施工完成已於10月1日驗收完畢。

(3)、本案施工完成後，經比對生技中心與農業昆蟲館配電站功因維持不變，經以電話通知廠商並要求立即改善，經承商委請本校高壓配電站維護廠商校調後生技中心功率因數為98%、昆蟲館為97%、生科館為94%，均有提升。

(4)、目前結算金額有誤，已退回廠商更正，並已於11月7日重新E-mail。

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

3「數位電錶與高壓變電站(一期)更新工程介面」：

進度：全校高壓配電站工期至99年2月28日，目前高壓配電站更新（一期）工程持續進行中，後續如遇有工程介面，將立即協調改善。

結論：請持續追蹤。

王佐理員正評主辦專案部分：

1「數位電錶」：

進度：

(1)、校總區各系館裝設電錶工程未改善完成事項(宜碩公司承攬)案：俟承商98年11月18日請款後簽辦。

(2)、建置整合電力監視系統(工研院承攬)案：工研院承辦人已提送草稿修正版陸續修正，預定於98年11月18日辦理驗收。

(3)、新增電錶：華銀地下室司機室、生技中心宿舍於11月9日辦理數位電錶參數設定，預定於11月19日取得水源校區配電站IP。

結論：

(1)、驗收證明單核定後即可解除列管。

(2)、請持續追蹤。

(3)、請持續追蹤。

2「生命科學館監控系統更新」：

進度：

(1)、生科館溫度感測器至盤體結線施作。

(2)、至98年11月16日監控系統軟體程式編寫及圖控完成80%。

結論：

(1)、請持續辦理。

(2)、請技服(佑明電機)依本校送審程序，確實審查。

3「檢討各館舍增設水分表案」：

進度：機械舊館、小小福水錶安裝完成並持續觀察(如附表)。

結論：請持續追蹤

4「行政大樓冷氣監控案」：

進度：承商進行請款中。

結論：待驗收後結案並請解除列管。

5「中央監控系統介面平台功能規範」：

進度：台灣綠色生產力基金會於98年11月17日提報末報告簡報。

結論：本案解除列管。

楊佐理員慶國主辦專案部分：

1「學生宿舍熱泵系統」：

進度：

(1)、於10月15日至北科大參觀目前設置熱泵採用ESCO方式辦理案件，其設置一年餘並已作效率驗證，其效率為較採用前節省75%。其驗證方式係採用電腦系統每分鐘偵測紀錄一次，於一年期滿後，由技服依實際與書面進行驗證，並採用月季半年度方式持續驗證，亦指採長期連續圖控紀錄方是驗證，取其平均值。經評估後，採ESCO方式辦理可行性頗高。惟為避免爭議，須將節能效率量測方式「基準線量測方式」改善前後效率值等列於合約中。驗證方式採用財團法人綠色基金會節約能源中心，「熱水加熱系統汰換為熱泵系統之節能績效量測與驗證方法」辦理。ESCO節能改善應將各方因素放入合約內，含耗材、結構安全評估等全責方式辦理，如結構經評估不可行時，應註明僅給付結構評估之款項。

(2)、本校熱泵系統，原則建議研一男舍先行辦理。採用方式建議以租賃方式辦理，並納入ESCO節能保證精神。其作法為：先訂定能源節約標準計算基準線，再依每月或計年度量測驗證結果給付(設備租賃費及維護費)，如驗證結果未達基準線則依未達成之百分比扣減給付費用。未給付之費用則延長合約時間直至費用給付完成終止，以確保學校之權益並落實廠商之維護積極態度。

(3)、本案10月19日之會議紀錄，預計下週一會住宿組表示意見後續辦。

(4)、目前紀錄已完成修正，準備簽會住宿服務組。

結論：請先於本處內部簽核後再會住宿服務組。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：

(1)、本案於9月21日會計室簽辦意見「本案費用並非以頂尖計畫經費支付」，經陳請核示需須簽會體育室自籌經費，俟來源確定後自行辦理。

(2)、體育室於10月12日會簽陳請教務處輔助相關費用，至10月20日查詢，目前尚由教務處簽核中。

(3)、10月29日教務處簽核補助20萬元。

(4)、10月30日體育組簽註補助30萬元，並已完成簽署「系所申請補助協議書」。

(5)、11月3日於本處陳核中。

(6)、11月5日核准決行，已通知廣知備妥設備規範規格及明細表等發包文件，預定於11月30日前送文水電股審查，以利發包作業。

(7)、11月17日廣知送達部分規格及發包文件，因尚未達到發包之要求水準，已要求重新整理。另本次簽核完成之熱泵系統案、尚未與技服簽約，擬先辦理技服合約簽訂。

結論：請持續追蹤辦理。

劉幹事原吉主辦專案部分：

1有關內政部建築研究所委託財團法人台灣建築中心辦理「綠建築更新診斷與改造計畫」暨「建築能源效率提升計畫」輔助申請案：

進度：台灣建築中心預定於11月20日(星期五)前往本校就申請建物(總圖書館、公共衛生學院、及研三舍)現場勘查。

結論：請持續追蹤。

2委託綠基會辦理本校第3階段建物節能評估案：

進度：綠基會已於11月16日提出期末報告，擬定於11月26日(星期四)安排期末簡報。

結論：請持續辦理。

六、散會