國立臺灣大學能源管理專案會議98年第3次會議紀錄

- 開會時間：98年3月31日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：總務處李專員明禮          記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：總務處營繕組黃技正英彬、張股長志新、林佐理員金生、王技士可欣、王佐理員正評、邱佐理員鵬仁、沈幹事之煥、洪佐理員正德、劉幹事原吉、陳佐理員財富(公出)、孫幹事文山(請假)

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「智慧電網」：由林佐理員金生主辦。

進度：本案已獲本小組指導委員陳教授發林回復（如附件一）。

結論：本案俟簽核後結案。

2、「節能燈具」：

（1）「室內節能燈具更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

結論：請將行政大樓第2會議室燈具加裝反射板之改善成果報告（如附件二），提供圖書館參考辦理。

（2）「路燈節能更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

進度：本案已於98年4月7日另案簽核。

結論：請瞭解新安裝之LED燈效果，並於下次會議提出說明。

（3）「廁所改裝感應式燈控開關」：由王佐理員正評主辦

進度：已請承商至現場會勘，預定於4月9日先行施作農化新館1F廁所，俟符合需求，再逐樓施作。

結論：請如期完成

(4)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：預定於98年4月底前提出相關資料。

結論：資料庫之建立，請如期完成。

3、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：本案用電計畫書預訂98年4月7日送審。

結論：請於下次會議說明辦理情形。

4、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：南、北區電表已完工，目前辦理電表用電資料核對，並依徐專門委員指示辦理本校路灯迴路及地下停車場電表增設案。

結論：請持續辦理，並訂期完成。

5、「館舍節電」：

（1）「電梯節能」：由劉幹事原吉主辦，邱佐理員鵬仁配合

進度：目前正清查本校「具2部以上電梯集中於同處」  之館舍清單，並研擬電梯節能措施。

結論：請邱佐理員鵬仁依上述提出之清單與本校10大用電館舍清單彙整(重覆比率應該很高)，並安排時間與使用單位討論電梯及其他設備之節能措施。

（2）「生命科學館空調更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

進度：請空調技師依現場情形重新檢討空調配置。

結論：請儘速邀請生命科學館人員共同會商討論。

（3）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

結論：請儘速邀請生命科學館人員共同會商討論。

（4）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

結論：請儘速安排會議，邀請管理學院與本校各單位分享節電成果。

（二）「其他」：

（1）「電號契約容量調整案」：由劉幹事原吉主辦

結論：請於98年4月底完成。

（2）「電號功率因數改善案」：由洪佐理員正德主辦

進度：目前已整理功因低於95者電號，高壓共計12筆，低壓共計2筆。其中，高壓低於90者有研三舍(00-85-5795-11-7，有電容器，未接線)、獸醫三館7~9樓(00-85-7130-71-0、有電容器5盤，其中3盤故障)、生技中心(00-85-7518-11-5，有電容器3盤，其中1盤故障)、熱工實驗室(00-85-9590-11-8，有電容盤，未接線)、昆蟲館(00-85-9597-11-5，有電容盤，未接線)，並將上述資料提供本組水電股派員清查中。

結論：請追蹤施行進度，並訂期完成。

（3）「節能改善經費補助原則」：由劉幹事原吉主辦

進度：本案目前於會計室會簽中。

結論：請持續辦理。

（4）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：已查出18處。

結論：請持續辦理。

（5）「行政大樓冷氣監控案」：由王技士可欣主辦

進度：本案已於今（98）年3月12日簽辦。

結論：請追蹤辦理情形，俾於夏季來臨前啟用。

六、散會