國立臺灣大學能源管理專案會議98年第33次會議紀錄

- 開會時間：98年12月22日(星期二)下午2時

- 開會地點：營繕組水電工程股會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：

(1)、有關舟山路燈具，經總務長裁示維持原狀，而24盞150W LED燈具改裝至長興街停車場。

(2)、另後續擴充100盞100W LED燈，配合技師廠商現勘確認後，簽文辦理擴充。

(3)、297盞100W LED燈先辦理部分驗收。

結論：請掌握進度持續辦理。

(1)、請配合長興街停車場進度安裝。

(2)、100W後續擴充請儘速確認。

(3)、LED技服請儘速簽結。

2「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：

進度：

(1)、路燈資料庫建立：資料仍有不全，佑明電機莊技師預訂於12月31日再提出修正。

(2)、路燈迴路控制箱更新：資料仍有不全，另排定12月31日安排驗收。

結論：

(1)、請持續更新以確保資料庫正確。

(2)、請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：

(1)、量測資料初步已完成，目前正進行資料分析及回歸演算，預定99年1月初完成，目前進度達90%。

(2)、生科相關空調設備改善，廠商(廣知)所送服務建議書已呈報議價簽約。

結論：

(1)、請持續精確完整蒐集基準值資料。

(2)、請儘速辦理技服契約，俾利工程發包順行。

王佐理員正評主辦專案部分：

1「生命科學館監控系統更新」：

進度：已將大考中心納入生科館中央監控第二期發包工程，並另案簽核中。

結論：請佑明電機公司至大考中心說明規畫設計內容。

2「數位電錶」：

進度：

(1)、校總區各系館裝設電錶工程未改善完成事項(宜碩公司承攬)案：本工程尾款正辦理請款。

(2)、建置整合電力監視系統(工研院承攬)案：已於11月18日辦理驗收，履約期限無法驗收疑義另簽核中。

(3)、新增電錶：請詳新電錶工作進度。(附表一)。

結論：

(1)、請款後即可解除列管。

(2)、請持續追蹤。

(3)、請持續追蹤。

3「檢討各館舍增設水分表案」：

進度：新增設水錶追蹤表(如附表二)，除園藝館外，其它用水度並無異常，請解除列管。

結論：校總區水表應重新檢討各館舍加裝水表評估。

孫幹事文山主辦專案部分：

1「電力規劃及分戶」：

進度：

(1)、椰林大道以南部份：考量施工時程，於11月27日會議中討論，取消各電號之線路改接，依原設計採設備原地更新方式辦理，預計99年1月23日施工。

(2)、椰林大道以北部份：圖說資料技服單位已於10月30日提送，審查意見已於11月16日告知技服單位，待技服修正完畢後，辦理招標作業，技服已於12月15日提送招標文件。目前招標文件簽核中。

結論：請持續辦理。

2「電號功率因數改善案」：

進度：

(1)、驗收結算已於11月28日簽出陳核中。

(2)、經校調後生技中心功率因數為98%、昆蟲館為97%。

(3)、另有關生科館功率因數維持91%事宜，經與全城電業公司現場處理，將電容器重新投入，經高壓盤面盤總表顯示其功率因數為95.01%，且持續觀察一段時間後，系統功率因數均維持95%。

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

楊佐理員慶國主辦專案部分：

1「學生宿舍熱泵系統」：

進度：評估報告書之會議資料已簽辦陳核中。

結論：請持續辦理。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：

(1)、技服合約已完成審查。

(2)、廣知函送規範及規格正審查中，預計12月20日陳核。

(3)、12月21日廠商修正送回重新審查中

結論：請持續追蹤辦理。

劉幹事原吉主辦專案部分：

1有關內政部建築研究所委託財團法人台灣建築中心辦理「綠建築更新診斷與改造計畫」暨「建築能源效率提升計畫」輔助申請案：

進度：目前由台灣建築中心進行審查作業中，預計99年1月初函本校審查結果。

結論：請持續追蹤。

2委託綠基會辦理本校第3階段建物節能評估案：

進度：已排定於99年1月8日(星期五)辦理驗收事宜。

結論：請持續辦理。

六、散會