本校能源管理專案會議98年第1次會議紀錄

- 開會時間：98年3月17日(星期二)上午9時30分

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：總務處李專員明禮          記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：總務處營繕組黃技正英彬、張股長志新、林佐理員金生、王技士可欣、王佐理員正評、邱佐理員鵬仁、沈幹事之煥、劉幹事原吉、孫幹事文山(請假)

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組，指派主辦人員並逐項討論：

1、「智慧電網」：由林佐理員金生主辦。

結論：請與本小組指導委員陳發林教授進一步聯繫，俾本項業務之續行。

2、「節能燈具」：

（1）「室內節能燈具更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

（2）「路燈節能更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

進度：本案已於98年3月16日與黃秉鈞教授開會討論，結論如附件(已另案簽核)，並持續追蹤辦理。

結論：請持續追蹤辦理，並請儘速提出全校路燈之基本資料，包括數量、位置、型式、高度及編號等

（3）「廁所改裝感應式燈控開關」：由王佐理員正評主辦。

結論：請於98年4月底前，以小額修繕方式完成農化新館東西側廁所改善案。

3、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

結論：本案於98年3月5日台電公司前來本校拜訪，台電公司建議本校設置變電所，以解決本校用電量擴充問題，惟本校則希望台電公司能儘速完成福和變電所之興建，以因應本校及未來新增用電負載。

4、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：南、北區電表已完工，目前辦理電表用電資料核對，並依專委指示辦理本校路灯迴路及地下停車場電表增設案。

結論：請持續辦理。

5、「館舍節電」：

（1）「電梯節能」：由劉幹事原吉主辦，邱佐理員鵬仁配合

進度：目前正清查本校「具2部以上電梯集中於同處」  之館舍清單，另亦研擬電梯節能措施中。

結論：請持續辦理。

（2）「生命科學館空調更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

（3）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：預訂98年3月20日上午9時30分開會討論相關事宜。

結論：請另約生命科學館人員共同會商討論。

（4）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

進度：委託綠基會辦理之97年4棟館舍節能評估報告已完成期末報告，現正依本校意見修正中。預計近期完成提出。另委託工研院及綠基會辦理之6棟館舍改善情形，正持續追蹤。

結論：未來如辦理成果改善追蹤會議時，應邀請綠基會列席指導。有關工研院及綠基會辦理之6棟館舍改善情形持續追蹤。

（二）「其他」：

（1）「電號契約容量調整案」：由劉幹事原吉主辦

進度：已整理本校校總區高、低壓(需量制)電號(共37筆)，97年用電情形及台電建議調整方案，目前正待確認，俟確認後立即簽案辦理。

結論：本案請持續辦理，於98年4月底完成。

（2）「電號功率因數改善案」：由劉幹事原吉主辦，並請各責任區配合辦理

進度：目前已整理功因低於95者電號，高壓共計12筆，低壓共計2筆。其中，高壓低於90者有研三舍(00-85-5795-11-7，有電容器，未接線)、獸醫三館7~9樓(00-85-7130-71-0、有電容器5盤，其中3盤故障)、生技中心(00-85-7518-11-5，有電容器3盤，其中1盤故障)、熱工實驗室(00-85-9590-11-8，有電容盤，未接線)、昆蟲館(00-85-9597-11-5，有電容盤，未接線)，並將上述資料提供本組水電股派員清查中。

結論：請持續辦理。

（3）「節能改善經費補助原則」：由劉幹事原吉主辦

進度：為持續推動各單位辦理所屬館舍節能評估或設施節能改善事宜，已研擬「節能減碳評估暨改善設施補助要點」，預計今日下午開會討論確認。

結論：請持續辦理。

（4）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

（5）「行政大樓冷氣監控案」：由王技士可欣主辦

進度：本案原於日前簽出陳核中，惟因辦理內容需修正，目前退回本組修正中。

結論：請儘速辦理，俾於夏季來臨前啟用。

六、本會議未來定於每星期二下午2時召開。

七、散會