國立臺灣大學能源管理專案會議98年第32次會議紀錄

- 開會時間：98年12月15日(星期二)下午2時

- 開會地點：營繕組水電工程股會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：

(1)、舟山路24盞150W LED燈具安裝與否，目前正陳核中。

(2)、另後續擴充100盞100W LED燈，配合技師廠商現勘確認後，簽文辦理擴充。

(3)、297盞100W LED燈先辦理部分驗收，後續待150W LED燈核定安裝確認位置後，再行辦理安裝及結案。

結論：請掌握進度持續辦理。

(1)、請儘速確認50盞150W LED燈安裝事宜。

(2)、100W後續擴充請儘速確認。

(3)、LED技服請儘速簽結。

2「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：

進度：

(1)、路燈資料庫建立：資料仍有不全，佑明電機莊技師預訂於12月31日再提出修正。

(2)、路燈迴路控制箱更新：資料仍有不全，另排定12月31日安排驗收。

結論：

(1)、請持續更新以確保資料庫正確。

(2)、請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：

(1)、量測資料初步已完成，目前正進行資料分析及回歸演算，預定99年1月初完成，目前進度達90%。

(2)、生科相關空調設備改善，廠商(廣知)所送服務建議書已呈報議價簽約。

結論：

(1)、請持續精確完整蒐集基準值資料。

(2)、請技服著手擬定契約規範，俾利工程發包順行。

王佐理員正評主辦專案部分：

1「生命科學館監控系統更新」：

進度：請佑明電機公司及永錄自動化公司至大考中心協調監控系統併入生科館中央監控第二期發包工程。

結論：請佑明電機事務所評估並儘快提送修正發包資料。

2「數位電錶」：

進度：

(1)、校總區各系館裝設電錶工程未改善完成事項(宜碩公司承攬)案：98年12月4日已收到請款發票、正在會計室審核請款作業。

(2)、建置整合電力監視系統(工研院承攬)案：工研院已於12月1日送達完工補充資料，目前正進行審查中，尚缺補充資料。

(3)、新增電錶：有關電錶系統設置防火牆等設備，經重新呈核採購共同供應契約商已通知12月22日辦理點交，並由採購組辦驗收。

結論：

(1)、驗收證明單核定後即可解除列管。

(2)、請持續追蹤。

(3)、請持續追蹤。

3「檢討各館舍增設水分表案」：

進度：新增設水錶追蹤表(如附表一)，除園藝館已派員持續追蹤外，其它用水度並無異常。

結論：請持續追蹤。

孫幹事文山主辦專案部分：

1「電力規劃及分戶」：

進度：

(1)、椰林大道以南部份：考量施工時程，於11月27日會議中討論，取消各電號之線路改接，依原設計採設備原地更新方式辦理，預計99年1月23日施工。

(2)、椰林大道以北部份：圖說資料技服單位已於10月30日提送，審查意見已於11月16日告知技服單位，待技服修正完畢後，辦理招標作業，技服已於12月15日提送招標文件。

結論：請持續辦理。

2「電號功率因數改善案」：

進度：

(1)、驗收結算已於11月28日簽出陳核中。

(2)、經校調後生技中心功率因數為98%、昆蟲館為97%。

(3)、另有關生科館功率因數維持91%事宜，經與全城電業公司現場處理，將電容器重新投入，經高壓盤面盤總表顯示其功率因數為95.01%，且持續觀察一段時間後，系統功率因數均維持95% (詳附件二)。

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

楊佐理員慶國主辦專案部分：

1「學生宿舍熱泵系統」：

進度：評估報告書之會議資料已簽辦陳核中。

結論：請持續辦理。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：

(1)、技服合約已完成審查。

(2)、廣知函送規範及規格正審查中，預計12月20日陳核。

結論：請持續追蹤辦理。

劉幹事原吉主辦專案部分：

1有關內政部建築研究所委託財團法人台灣建築中心辦理「綠建築更新診斷與改造計畫」暨「建築能源效率提升計畫」輔助申請案：

進度：目前由台灣建築中心進行審查作業中，預計99年1月初函本校審查結果。

結論：請持續追蹤。

2委託綠基會辦理本校第3階段建物節能評估案：

進度：綠基會於12月11日函送修正後之期末報告，目前正簽請辦理驗收事宜。

結論：請持續辦理。

六、散會