國立臺灣大學能源管理專案會議98年第5次會議紀錄

- 開會時間：98年4月21日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：總務處李專員明禮          記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：總務處營繕組黃技正英彬、林佐理員金生、王技士可欣、王佐理員正評、邱佐理員鵬仁、、陳佐理員財富、孫幹事文山、洪佐理員正德、劉幹事原吉、張股長志新(公出) 、沈幹事之煥(公出)

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「智慧電網」：由林佐理員金生主辦。

進度：本案已簽核結案。

2、「節能燈具」：

（1）「室內節能燈具更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

結論：俟本專案會議第3次會議紀錄簽核後，將行政大樓第2會議室燈具加裝反射板之改善成果報告提供圖書館參考辦理。

（2）「路燈節能更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

進度：已於4月14日晚於舟山路駐警隊附近完成路燈測試。

結論：請提測試結果。

（3）「廁所改裝感應式燈控開關」：由王佐理員正評主辦

進度：先以農化新館1F廁所為示範場所，感應式燈控開關已於4月14日裝置完成，其回收年限經評估為9年（如附件一）。

白天                晚上

結論：請斟酌其經濟效益後，再評估後續是否擴大辦理。

(4)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：預定於98年4月底前提出相關資料。

結論：資料庫之建立，請如期完成。

3、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：已於4月21日召開會議，會議決議要求技服單位於一週內提出方案比較與效益分析。

結論：請持續辦理。

4、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：1.排定4月21日及23日辦理驗收。

2.部份及新增館舍需增設電錶者，請評估安裝所需之費用後提報。

結論：請持續辦理。

5、「館舍節電」：

（1）「電梯節能」：由劉幹事原吉主辦，邱佐理員鵬仁配合

進度：已於4月16日(星期四)與使用單位討論電梯及其他設備節能措施。

結論：請再與電梯保養廠商確認實施節能措施之可行性。

（2）「生命科學館空調更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

進度：已排定今日（4月21日）下午13:30至現場會勘。

結論：請持續辦理。

（3）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：已排定今日（4月21日）下午13:30至現場會勘。

結論：請持續辦理。

（4）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

進度：於4月17日(星期五)邀請管理學院與本校各單位分享節電成果，並將其簡報放至本校節能填報系統網站中供各單位下載參考。

結論：請持續辦理。

（二）「其他」：

（1）「電號契約容量調整案」：由劉幹事原吉主辦

進度：已向台電申請辦理中，其中低壓需量電號(計1筆)，因屬第一次調整，目前正請全城電業顧問有限公司辦理相關電氣技術人員執照，待取得後憑辦。

結論：請於98年4月底完成。

（2）「電號功率因數改善案」：由洪佐理員正德主辦

進度：已請廠商清查中。

結論：請提出辦理之期程表及所需經費，俾持續追蹤辦理情形。

（3）「節能改善經費補助原則」：由劉幹事原吉主辦

進度：本案已於98年4月16日簽准，俟4月21日行政會議向各單位報告後再另案函發實施，預定5月開放各單位申請。

結論：請持續辦理。

（4）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：先行評估目前18處優先須增設水分表館舍節能效果，再研討是否建置。

結論：請將所查18處館舍需增設水分表，列表後請林佐理員金生評估後，另案簽辦。

（5）「行政大樓冷氣監控案」：由王技士可欣主辦

進度：本案目前已由本組發包股訂於98.5.7日開標。

結論：請追蹤辦理情形，俾於夏季來臨前啟用。

六、散會

農化新館廁所示範現有省燈具改善節能評估

一、以現有農化新館1F廁所為示範（目前為20WX2 共3盞）節省燈具：

（1）白天保持1盞照明關閉（由亮度控制器設定100 lux以下才可自動起動開關，因此可省1盞燈）20W*2*12h*365天/1000=175度

（2）白天2盞照明關閉時間(由移動式控制器感應人員進出可自動起動開關，且設定為最後感應人員進出5分鐘才熄滅，因此一天預估節省6小時）20W*4*6h*365天/1000=175.2度

（3）晚上（假設晚上無人管理開關，藉由移動式控制器感應無人員進出，預估可節省12小時用電）20W*4*12h*365天/1000=350度

二、目前尖峰電價3.02元，離峰電價1.34元，每年平均夜間點燈以12小時計，尖峰時段採4小時計算，離峰時段採8小時計算:

3.02元*4h=12.08元    1.34元*8h=10.72元

12.08+10.72=22.8元/12h=1.9元(晚上平均每度電價)

白天節省燈具金額                350.2度*3.02元=1057.6元

晚上節省燈具金額                350度*1.9元=665元

節省燈具總金額                  1722.6元

三、農化新館1F廁所省燈具改善成本13230元(現有)

回收年限約估：13230÷1722.6≒7.68年